## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(土建) |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011201001001 | 空气源机组、热水箱场地 | 1.空气源机组的基础：采用C25混凝土现浇，高度100mm，长度和宽度分别比空气源机组每边宽100mm，共计6座； 2.水箱的基础：采用C25混凝土现浇，每条基础采用φ16主筋4根，箍筋采用φ6间距200mm，基础高度400mm，宽度300mm，长度5500mm,每个水箱5条基础，共计10条； 3.配电柜基础：采用C25混凝土现浇，高度200mm, 长度和宽度分别比配电柜每边宽100mm； 4.机组、水箱等安装完成后，根据现场情况设置方钢围栏，设置门及门锁。 5.所有建筑垃圾均需外运，运距综合考虑 | 项 | 1
2 | 011501001001 | 外墙登高管包封 | 1.外墙登高管采用0.5厚U型不锈钢板包封，根据供、回水管一体包封所需尺寸制作，共计3处； 2.北食堂西墙电缆登高进户 采用0.5厚U型不锈钢板包封，根据电缆一体包封所需尺寸制作，共计1处； | m | 64
3 | 070205001001 | 原水泥、铸铁地沟盖板掀开、恢复 | 1.室外原水泥、铸铁地沟盖板掀开，安装室外管线，完成后恢复，施工中损坏的进行修复；（形式见现场）。 | 项 | 1
4 | 010901001001 | 室外热供回水管线、电缆敷设地面开挖、恢复 | 1.室外热供回水管线、电缆敷设安装需破除混凝土/石材路面开挖，管线安装完成后，按规范回填密实，路面恢复原样。 | 项 | 1
5 | 010901001002 | 泵组与阀组做防雨棚 | 1.AB楼泵组与阀组根据现场情况制作做防雨棚并做防锈处理； 2.阀组与管道所需支架，并防锈处理。 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(土建) |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(土建) |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(土建) |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(安装) |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031006006001 | 地源（水源、气源）热泵机组 | 1、名称：空气源热泵机组 空气源热泵机组参数： 1.电源：3N～50Hz 380V； 2.防触电等级：1类； 3.最高出水温度： 55℃≤温度≤60℃； 4.冷媒名称：R410A； 5.工作范围-15～45℃； 6.名义制热量≥85kw； 7.名义制热功率≤18.6kw； 8. COP（性能系数）≥4.59W/W； 9.产水量：≥1.83m³/h； 10.机组噪音≤67dB； 11.机组占地面积≤1.44㎡，顶出风形式； 12.根据不同机型的要求配套相应的管径、阀门、泵组等,循环水泵（一用一备）、阀门、止回阀、过滤器、泄水阀、压力表、温度传感器软连接等所需设备； 13.管材采用薄壁不锈钢管卡压连接方式，包20mm厚橡塑管，外包铝板厚0.5mm； 14.阀组与管道所需支架，并防锈处理； 15.空气源热泵机组做好防雷接地装置； | 组 | 6
2 | 031006015001 | 水箱 | 1、名称：保温热水箱 参数：1.尺寸：长度5m、宽度4m、高度3m；外部配套爬梯； 2.材质：304不锈钢，板材≥2.0mm,聚氨酯发泡保温≥5.0cm,201不锈钢外护，底部5cm橡塑保温。 3.水箱底座：综合考虑水箱所需，底座采用10#槽钢加工制作，并防锈处理； 4.所有需要的进水口、出水口、泄水口、溢流口、检查口、爬梯、进线口等所需管口； 5.泄水口安装DN50铜闸阀1个； | 台 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(安装) |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 031006003001 | 冷水补水管及设备 | 1.由指定阀门井供水，更换原阀门井内阀门DN80一个，增设DN80水表一个，重新砌筑阀门井与水表井（含配套尺寸混凝土盖板），埋地和电缆沟内采用PPR热水管管径为φ90，长度约25米，电缆沟内水管采用20mm厚橡塑管保温，埋地开挖处管道施工完成，地面修复； 2.空气源热泵场地的明装管采用薄壁不锈钢管卡压连接方式，管径DN80的长度约3米，管径DN50的长度约16米，包20mm厚橡塑管保温，外包铝板厚0.5mm； 3.配套阀门组：DN50铜闸阀6个，DN50铜止回阀2个，DN50铜过滤器2个， DN50铜补水电磁阀2个。 4.根据现场配套设置阀组、管道所需支架，并防锈处理。 | 套 | 1
4 | 030211003001 | 循环水泵 | A楼热水变频恒压供水泵（一用一备）参数； 1.电压：380V 2.扬程：≥50米 3.流量：≥20立方/小时 4.功率：≤5.5KW | 台 | 2
5 | 031003001001 | A楼供水配套阀组 | A楼供水配套阀组，口径为DN80： 铜闸阀4个，铜过滤器2个、铜止回阀2个，软连接4个，带阀压力表1套； | 项 | 1
6 | 031003001002 | A楼回水配套阀组 | A楼回水配套阀组，口径为DN32： 铜闸阀3个，铜过滤器1个，铜止回阀1个，铜回水电磁阀1个，温度传感器1个； | 项 | 1
7 | 030211003002 | 循环水泵 | B楼热水变频恒压供水泵（一用一备）参数； 1.电压：380V 2.扬程：≥45米 3.流量：≥15立方/小时 4.功率：≤4KW | 台 | 2
8 | 031003001003 | B楼供水配套阀组 | B楼供水配套阀组，口径为DN65： 铜闸阀4个，铜过滤器2个、铜止回阀2个，软连接4个，带阀压力表1套； | 项 | 1
9 | 031003001004 | B楼回水配套阀组 | B楼回水配套阀组，口径为DN32： 铜闸阀3个，铜过滤器1个，铜止回阀1个，铜回水电磁阀1个，温度传感器1个； | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(安装) |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 031001003001 | 室外管线 | 1.采用薄壁不锈钢管卡压连接方式，包20mm厚橡塑管，明装管外包铝板0.5mm厚；电缆沟内和埋地及外墙登高管在20mm厚橡塑管外包两层空调铜管缠绕带； 2.由每层淋浴间已预留的穿墙套管处入户，与室内PPR热水管对接，共计15处（含穿墙套管封堵）；不锈钢管DN80长度48 、不锈钢管ND65长度59米，不锈钢管DN50长度22米，不锈钢管DN40长度20米，不锈钢管DN32长度122米。 | 项 | 1
11 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型:带阀门的自动排气阀 DN20 | 个 | 3
12 | 031001003002 | 水箱联通管与阀门 | 1.两个不锈钢水箱之间采用2根DN100薄壁不锈钢管及DN100铜闸阀连接，长度根据现场实际需要； 2.水箱联通管与阀门包20mm厚橡塑管，外包铝板0.5mm厚； 3.所需固定支架，防锈处理等； 4.综合考虑，一次性包定，结算不作调整； | 项 | 1
13 | 03B001 | 配电 | 1.在甲方指定的变压器、配电柜315A开关接线供电； 2.采用YJV22（铠装电缆）3*150+2*70，长度约145米，电缆长度应按实际接驳需要延长，勘察现场综合考虑，一次性包定，结算不作调整（含电缆手套、铜鼻子等辅材）；（主电缆铺设：地面挖沟及回填约125米、石材地面挖沟及回填恢复石材约16米，仅供参考）； 3.专用配套室外防雨不锈钢配电柜； 4.包含液位传感器、温度传感器，空气热泵机组、泵组、阀组等配套电缆/电线，以及桥架或镀锌穿线管，墙面开洞及封堵； 5.所需固定支架，防锈处理等； 6.综合考虑，一次性包定，结算不作调整； | 项 | 1
14 | 031009001001 | 采暖工程和空调水工程系统调试 | 1、调试运行 2、安装完成后进行调试运行，满足功能需求。 | 项 | 1
15 | 03B002 | 运输吊装 |  | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(安装) |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(安装) |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B004 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(安装) |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：A#、B#学生宿舍楼空气源热泵(安装) |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】