## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 空调、新风系统 |  | 项
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：全直流变频室外机R-1 2.规格、型号：制冷量:101kW,制冷功率:27.8kW/380V,IPLV(C) 8.2,制热量:112kW,制热功率:27.18kW/380V 3.安装形式：落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:橡胶减振垫 5.保温材料要求防火材料B1级； 6.含检查接线、控制箱、信号控制线等,其余详见图纸、满足设计及规范要求 7、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：全直流变频室外机R-2 2.规格、型号：制冷量:85kW,制冷功率:22.76kW/380V,IPLV(C) 8.2,制热量:95kW,制热功率:22.89kW/380V 3.安装形式：落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:橡胶减振垫 5.保温材料要求防火材料B1级； 6.含检查接线、控制箱、信号控制线等,其余详见图纸、满足设计及规范要求 7、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030701003003 | 空调器 | 1、名称:风管式室内机AC-28T3 2、型号、规格、参数:制冷量:2.8kW,制热量:3.2kW,标准风量:460m3/h,机外静压:10-30Pa,电功率:28W/220V,高档噪音≤38dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030701003004 | 空调器 | 1、名称:风管式室内机AC-36T3 2、型号、规格、参数:制冷量:3.6kW,制热量:4.0kW,标准风量:700m3/h,机外静压:10-30Pa,电功率:49W/220V,高档噪音≤38dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030701003005 | 空调器 | 1、名称:风管式室内机AC-45T3 2、型号、规格、参数:制冷量:4.5kW,制热量:5.0kW,标准风量:790m3/h,机外静压:10-30Pa,电功率:80W/220V,高档噪音≤38dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030701003006 | 空调器 | 1、名称:风管式室内机AC-63T3 2、型号、规格、参数:制冷量:6.3kW,制热量:7.1kW,标准风量:1100m3/h,机外静压:10-50Pa,电功率:92W/220V,高档噪音≤38dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030701003007 | 空调器 | 1、名称:风管式室内机AC-71T3 2、型号、规格、参数:制冷量:7.1kW,制热量:8kW,标准风量:1350m3/h,机外静压:10-50Pa,电功率:65W/220V,高档噪音≤38dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030701003008 | 空调器 | 1、名称:风管式室内机AC-100T3 2、型号、规格、参数:制冷量:10kW,制热量:11.2kW,标准风量:1565m3/h,机外静压:10-95Pa,电功率:172W/220V,高档噪音≤41dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030701003009 | 空调器 | 1、名称:四面出风嵌入式AC-140QW 2、型号、规格、参数:制冷量:14kW,制热量:16kW,标准风量:2100m3/h,电功率:118W/220V,高档噪音≤48dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030701003010 | 空调器 | 1、名称:四面出风嵌入式AC-45QW(M) 2、型号、规格、参数:制冷量:4.5kW,制热量:5.0kW,标准风量:670m3/h,电功率:25W/220V,高档噪音≤38dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030701003011 | 空调器 | 1、名称:四面出风嵌入式AC-80QW 2、型号、规格、参数:制冷量:8.0kW,制热量:9.0kW,标准风量:1000m3/h,电功率:41W/220V,高档噪音≤43dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 4
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030701003012 | 空调器 | 1、名称:四面出风嵌入式AC-100QW 2、型号、规格、参数:制冷量:10.0kW,制热量:11.2kW,标准风量:1470m3/h,电功率:74W/220V,高档噪音≤43dB(A) 3、含冷媒管安装及其保温材料安装(所有冷媒管（制冷剂管道）均使用R410A专用铜管，铜管使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证)、设备控制线路及面板安装、管内填充R410A冷媒介质等,系统集成调试及试运行、电机检查接线等,每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等,控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节等按钮 4、配空气过滤器及上排水装置 5、不尽之处详见设计图纸及教工之家空调及新风系统采购需求说明 | 台 | 8
13 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:500*320 3.支架形式、材质：型钢支架 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 4
14 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:500*320 3.支架形式、材质：型钢支架 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 4
15 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:320*160 3.支架形式、材质：型钢支架 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 1
16 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:250*200 3.支架形式、材质：型钢支架 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 2
17 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:250*160 3.支架形式、材质：型钢支架 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:160*120 3.支架形式、材质：型钢支架 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 4
19 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:120*120 3.支架形式、材质：型钢支架 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 3
20 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：ABS出风口 2.规格：250*250mm | 个 | 1
21 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：ABS回风口 2.规格：250*250mm | 个 | 1
22 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：ABS出风口 2.规格：200*200mm | 个 | 3
23 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：ABS回风口 2.规格：200*200mm | 个 | 3
24 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：ABS出风口 2.规格：φ100mm | 个 | 1
25 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：ABS回风口 2.规格：φ100mm | 个 | 1
26 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰连接 6、详见设计图纸 | m2 | 204.61
27 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰连接 6、详见设计图纸 | m2 | 39.88
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:手工除锈、轻绣 2、油漆品种:防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:两底、两面 | kg | 923.07
29 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 项 | 1
分部小计
| 2 | 空调水系统 |  | 项
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质:塑料管UPVC 4、规格、压力等级:DN40 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、充水试验按设计及规范要求 7、其他:管件综合考虑 | m | 10.73
31 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质:塑料管UPVC 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、充水试验按设计及规范要求 7、其他:管件综合考虑 | m | 96.3
32 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质:塑料管UPVC 4、规格、压力等级:DN25 5、连接形式:粘接 6、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、充水试验按设计及规范要求 7、其他:管件综合考虑 | m | 49.6
33 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.材质:钢 3.规格:DN40 4.填料材质:不燃保温材料填实封堵 5.满足设计及规范验收要求 | 个 | 1
34 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.材质:钢 3.规格:DN32 4.填料材质:不燃保温材料填实封堵 5.满足设计及规范验收要求 | 个 | 13
35 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.材质:钢 3.规格:DN25 4.填料材质:不燃保温材料填实封堵 5.满足设计及规范验收要求 | 个 | 14
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:冷凝水保温材料采用高防火橡塑复合绝热材料 2、绝热厚度:20mm 3、管道外径:Φ57mm以下 | m3 | 0.52
37 | 010501006001 | 设备基础 | 1、室外机设备基础由投标供应商现场踏勘，负责包括砼浇筑，钢筋、预埋件制安，满足空调设备放置要求，投标人一次性报价，结算时不作调整 | 项 | 1
38 | 010501006002 | 空调配电箱至各空调机的电缆、电线、套管等 | 1、空调配电箱至各空调机的电缆、电线、套管等由投标供应商负责由投标供应商现场踏勘，投标人一次性报价，结算时不作调整 | 项 | 1
39 | 010501006003 | 室内控制器、集中控制器、控制线的布线安装等 | 1、室内控制器、集中控制器、控制线的布线安装及其他有关安装配合工作由投标人负责并承担相应费用，投标人一次性报价，结算时不作调整 | 项 | 1
40 | 031009001001 | 采暖工程和空调水工程系统调试 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 1.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：江苏商贸职业学院教工之家中央空调及新风系统采购项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】