## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#教学楼报告厅空调采购与安装 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030701003001 | 原空调拆除 | 1.拆除原空调（一拖一）内外机，共计4台，及空调送（回）风口、铜管等设施，放置在业主指定位置； 2.拆除时保护好原穿孔铝板吊顶天棚，不得损坏； 3.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | 项 | 1
2 | 030701003002 | 空调外机 | 多联分体空调室外机： 1.能效等级：一级； 2.制冷量：≥73.5KW；制冷功率：≤20.0KW 3.制热量：≥81.5KW；制热功率：≤19.0KW 4.冷媒：R410a 5.噪声值：≤64dB（A) 6.电源：380V/3/50 7.APF:≥5.0 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 空调内机 | 多联分体空调室内机: 1.能耗等级：一级； 2.制冷量：≥ 14 KW； 3.制热量：≥ 16KW； 4.冷媒：R410a 5.额定功率≤0.4KW 6.噪声值：高速≤48dB(A)、中速≤44dB(A)、低速≤38dB(A) 7.循环风量：高速≥2100m³/h、中速≥1700m³/h、低速≥1400m³/h 8.机外静压：80/0~200pa； 9.电源：220V/1/50 10.内机自带下回风口静压箱 11.出风口静压箱宽度≥750mm | 台 | 3
4 | 030701003004 | 空调内机 | 多联分体空调室内机: 1.能耗等级：一级； 2.制冷量：≥ 16KW； 3.制热量：≥ 18KW； 4.冷媒：R410a； 5.额定功率≤0.5KW； 6.噪声值：高速≤48dB(A)、中速≤44dB(A)、低速≤38dB(A) 7.循环风量：高速≥2300m³/h、中速≥1850m³/h、低速≥1400m³/h 8.机外静压：80/0~200pa； 9.电源：220V/1/50 ； 10内机自带下回风口静压箱； 11.出风口静压箱宽度≥750mm | 台 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#教学楼报告厅空调采购与安装 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 08B001 | 安装费用 | 1.室外机安装在一层屋面平台处，含：吊装、二次搬运，成套设备且含型钢基础、减震装置、地脚螺栓、灌浆及设备调试等一切辅材/副材，同时做好屋面防水层保护措施； 2.室内机安装，含：吊装、二次搬运，成套设备且含机器吊装、减震装置、出回风静压箱，及设备调试等一切辅材/副材； 3.包含安装过程中所使用的各种辅材，如按规范配套铜管、配套冷凝水管、配套管道保温及保温防护、吊架、吊架防腐、控制面板以及配管配线；以及对报告厅中间金属板吊顶出风口的风管检查，如有损坏进行更换； 4.对安装完成的新空调进行调试，使其正常运行； 5.投标单位结合业主要求、自行勘探现场，综合考虑，自行报价，结算不作调整。 | 项 | 1
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:空调外机电源电缆； 2.型号:YJV-4*16+10，含电力电缆头若干； 3.电力电缆穿PVCΦ50管，明装/吊顶内按规范施工，含墙面开洞、洞口封堵、墙面恢复等； 4.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | m | 30
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:空调内机电源电缆； 2.型号:YJV-3*2.5； 3.线缆穿PVCΦ25管，明装/吊顶内按规范施工；含墙面开洞、洞口封堵、墙面恢复等； 4.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | m | 35
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.明装配电箱，安装位置在二层强电间内； 2.箱内配3P100A总开关1个，4P63A漏电开关1个，2P25A开关1个；配套零地排； 3.箱体安装位置、接电端口由校方现场指定； | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#教学楼报告厅空调采购与安装 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.因原会议室吊顶局部改造，将石膏板和穿孔铝板吊顶处的15个送风口保护性拆除； 2.新增5个送风口按原有尺寸定制加工，回风口按所选机型配套尺寸定制加工； 3.待吊顶施工完成后，合理布局将新的送/回风口安装至石膏板和穿孔铝板吊顶处,含所需配套辅材/副材； 4.拆除安装时与装饰配合协作。 | 个 | 20
10 | 07B001 | 垃圾清运 | 1.本项目产生的所有施工垃圾清运至校外； 2.自行勘察现场综合考虑。 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 施工措施与材料运输等 | 1.本项目报告厅高度6.5米，考虑施工措施、脚手架搭拆及空调设备的垂直运输； 2.本工程为教学楼内施工需做好楼内卫生与保护措施，如有损坏恢复原样； 3.自行勘察现场综合考虑。 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4#教学楼报告厅空调采购与安装 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.55】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4#教学楼报告厅空调采购与安装 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 1.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：4#教学楼报告厅空调采购与安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】