## 1.1 扉-1 扉页
|  | 学生宿舍D#楼公共淋浴房改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024-11-18 | 复 核 时 间： | 2024-11-18

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011605001001 | 地面砖铲除 | 1.改造区域内地面砖铲除至原结构层 2、投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
2 | 011606003001 | 吊顶拆除 | 1.原600*600矿棉板吊顶拆除 2.拆除物清运至校外，投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
3 | 011601001001 | 原门移位及新开门洞口 | 1.拆除北侧进户门，移到北侧墙体中间位置，开门洞口，再将原门安装到位 2、投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.改造区域内原墙面涂料铲除 2.具备后期做防水、贴墙面砖的条件 3、投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
5 | 011610002001 | 窗拆除 | 1.拆除南侧窗，2.96*1.19，1樘； 2.拆除北侧窗，1.49*1.29，1樘； 3.拆除西侧木板封堵的墙面洞口，2.3*0.9，1个； 4.拆除的物品交学校 5、投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001001 | 零星砌筑封堵 | 1.原门洞和西侧墙面洞口拆除后采用标准砖水泥砂浆砌筑（墙体厚度240mm）；南侧窗户拆除后采用标准砖水泥砂浆砌筑,高度约0.6米，上部为预留窗框洞口；北侧窗户拆除后全部封堵（墙体厚度240mm）；面积共计约7.3平方； 2.采用1：2砂浆粉刷平整，内墙具备做防水和贴墙砖条件；室外墙做外墙涂料；内走廊墙面距地1.5米部位贴与周边相似墙砖，上部做内墙涂料。 3、投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
7 | 011201001001 | 墙体砌筑粉刷 | 1.采用标准砖水泥砂浆砌筑（墙体厚度240mm），高度距原结构层2.5米，长度约10.9米，约27.3平方； 2.采用1：2砂浆粉刷平整，内墙具备做防水和贴墙砖条件； | 项 | 1
8 | 011101006001 | 地面找平 | 1、改造区域内地面砖铲除后进行水泥砂浆找平，要求淋浴区中间高，坡向两侧水沟，具备做地面防水的条件 2、具体找平厚度投标人自行勘察现场综合考虑在报价当中 | m2 | 54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010904002001 | 地面与墙面防水 | 1. 改造区域内采用400g丙纶防水，墙面四周上卷2000mm高； 2.做48小时闭水试验； 3.防水验收合格后，地面与墙面防水处采用1:3的水泥砂浆进行粉刷保护； | m2 | 160
10 | 011102003001 | 地面砖铺贴 | 1.采用300*300防滑地砖铺贴； 2.采用1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3.地砖铺贴由北向南、淋浴区由中间向两侧留坡，地面自然排水，南侧东西向排水沟深度约80mm,宽度200mm；其余由北向南的排水沟深度顺坡约30mm至80mm，宽度100mm。 | m2 | 56
11 | 011204003001 | 墙面砖铺贴 | 1.采用300*600墙面砖； 2.水泥砂浆粘结剂铺贴，铺贴高度距地面2.7米至吊顶处； | m2 | 203
12 | 011302001001 | 吊顶 | 1.采用竹木纤维板吊顶，吊顶高度距地面约2.6米（以梁下为准）； 2.按规范配套龙骨固定安装； 3.包含配套收边条等 | m2 | 54
13 | 011304002001 | 检修口 | 1.400*400成品检修品制作安装； 2.排气扇处4个； | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1. 南侧墙面断桥铝55系列铝合金窗尺寸约2960mm*600mm 计1樘（推拉窗）； 2.外侧安装防雨百叶；（颜色为白色），尺寸约：2960mm*600mm 计1樘； 3.内侧安装一根40*20*2960铝合金方管（用于固定冷热水立管等）。 | 项 | 1
15 | 010512008001 | 水沟盖板 | 1.南侧淋浴过道处排水沟，采用304不锈钢格栅,格栅板厚3mm | m2 | 0.85
16 | 011505006001 | 置物架 | 1.整体SUS304不锈钢置物架；长约350mm，宽约140mm，高约130mm； 2.送样由校方确认。 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011302001002 | 吊顶 | 1.吊顶地点：学生宿舍E、F、G、H楼一层过道，面积约830平方； 2.拆除原吊顶，垃圾运出校外； 3.原吊顶的照明灯具以及监控、网络、广播等弱电设备，拆除吊顶时做好保护措施； 4.采用竹木纤维板吊顶，吊顶高度距地面约2.4米； 5.按规范配套龙骨固定安装； 6.吊顶在走廊柱子处预留伸缩缝； 7.按照原吊顶的检修口位置安装400*400成品检修口，数量若干； 8.恢复安装原吊顶的照明灯具以及监控、网络、广播等弱电设备； 9.包含吊顶配套收边条等。 10. 投标单位自行勘探现场综合考虑，所有费用均包含在投标报价中，一次性包定，结算时不予调整。 | 项 | 1
18 | 011207001001 | 外墙登高管包封 | 1.外墙登高管采用0.5厚U型不锈钢板包封，根据供、回水管和冷水供水管一体包封所需尺寸制作，共计1处； | m | 3
19 | 011207001002 | 泵组与阀组做防雨棚 | 1.泵组与阀组根据现场情况制作做防雨棚并做防锈处理 2、投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
20 | 011207001003 | 垃圾清运 | 1.本项目产生的所有施工垃圾清运至校外； 2、自行勘察现场综合考虑。 3、投标人自行踏勘现场，费用一次包定，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部分项工程清单合计
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1、适用于本装饰工程的脚手架 2、搭设方式及脚手架材质自行考虑 3、综合考虑施工难度及搭设时间措施费用 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、投标人自行考虑施工措施及材料的垂直运输 2、本工程为宿舍楼内施工需做好楼内卫生与保护措施，如有损坏恢复原样 3、投标人自行勘察现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
3 | 011703001002 | 投标人认为需增加的其他措施费 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0

## 2.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 08B001 | 灯具、风扇、墙面开关插座、空调等拆除 | 1.改造区域内日光灯、插座、开关、风扇、空调拆除； 2.拆除物品运至学校指定地点，并交学校统一处理； 3.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | 项 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：明装PZ30箱-1 2、内容：1.明装PZ30箱内装2P20A总开关1个，1P10A照明控制开关1个；照明时控开关1个；排风扇时控开关1个；2P漏电16A排风扇控制开关4个；零地排与箱内配线； 2.安装位置：原房间北侧电源进户处 | 台 | 1
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：防潮防爆灯 2、内容：1.部位：更衣区、淋浴区；2.明装防潮防爆灯整体灯具1*40w； | 套 | 8
4 | 030411001001 | 布线 | 1.采用φ20PVC管在吊顶内布线，约50m； 2.管内穿BV3*2.5约200 m电线； 3.淋浴区照明为一个回路，至明装PZ30箱； 4.每台排风扇为一个回路，至明装PZ30箱； 5.按规范施工，投标单位自行勘探现场综合考虑； | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030108006001 | 排风扇 | 1、名称:排风扇 2、内容：1.采用管道式150强力排风换气扇，风量600~700m3/h；2.不锈钢支架吊装，吊顶内安装； 3.外墙开洞口安装UPVC110管与排风换气扇连接； 4.外墙安装不锈钢DN110防雨防虫帽； 5.安装圆形百叶风罩，采用UPVC110管与排风扇连接； 6.南侧两台排向东侧外墙，墙/梁开Φ125洞口，计2个洞口；北侧两台向北经走廊排向北外墙，墙/梁开Φ125洞口,计4个洞口。 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006001 | 室内明装冷、热水管道 | 1.室内明装冷、热供水主管，采用Φ63PPR热水管，长度约75米； 2.室内明装冷、热供水支管，采用Φ20PPR热水管，长度约54米； 3.冷水供水主管距地面0.8米处水平施工；北侧两边出入口处登高，登高后水平管处各安装1个自动排气阀；淋浴间东侧南边墙距地0.8米处开Φ125洞口1个，安装DN100钢套管1个，安装DN50铜闸阀1个，可与室外冷水供水管对接； 4.热水供水主管距地面2.4米处水平施工，在未端安装1个自动排气阀，淋浴间东侧南边墙距地2.4米处开Φ125洞口1个，安装DN100钢套管1个，安装DN50铜闸阀1个，可与室外热水供水管对接； 5.所有明装管道按规范要求固定于墙面。 | 项 | 1
7 | 031004010001 | 淋浴龙头 | 1.采用淋浴冷热水混合龙头安装（含长度约1500mm软管）； 2.墙面安装花洒软管固定座，长度190mm，45度弯； 3. 304不锈钢4寸花洒顶喷头； 4.送样由校方确认。 | 套 | 31
8 | 08B002 | PPR丝扣件 | 1.4分丝扣件带固定底座； | 个 | 62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006002 | 室外排水管 | 1.采用Φ110UPVC排水管，长度约12米； 2.在淋浴间东南侧水沟处开Φ125洞口一个，安装Φ110UPVC排水管至室外污水井； 3.在淋浴间南侧水沟距东墙1.5米处开Φ125洞口一个，安装Φ110UPVC排水管至室外污水井； 4.室外混凝土路面开挖，满足排水管埋地施工要求，长度约6米，排水管施工完成后，路面原样恢复； 5.前述两处排水室外立管上部安装清扫口，下部安装存水弯，室内水沟处安装不锈钢钢丝防护网。 6.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | 项 | 1
10 | 031001006003 | 室外冷水供水管 | 1.采用Φ63PPR热水管，长度约39米，与窒内明装冷水供水管对接； 2.在室外东南侧电缆沟内原Φ63PPR冷水管上开三通，更换原管道上的DN50阀门1个，采用铜质DN50闸阀进行更换； 3.采用30厚橡塑保温管进行防冻处理，外包管道缠绕带； 4.开挖绿化草坪，长度约10米，开挖混凝土路面，长度约8米，电缆沟内施工约18米，满足供水管埋地施工要求，冷水供水管施工完成后，施工部位原样恢复； 5.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031006006001 | 热水变频恒压供水泵 | 热水变频恒压供水泵（一用一备）参数； 1.电压：380V 2.扬程：≥20米 3.流量：≥16立方/小时 4.功率：≤ 2.2KW 5.系统运行要求： （1）.热水供水采用水泵增压向上供水，水泵变频控制。回水由回水管上的温度控制回水电磁阀进行启停控制； （2）供热水采用时控模式（可根据需要分5个时间段调整）； （3）系统具备超低水位设施设备保护功能，由施工单位进行完善，所需费用包含在投标报价中； | 组 | 2
12 | 031001003001 | 热水供水管（含设备用管） | 1.管径为DN50，采用薄壁不锈钢管卡压连接方式，薄壁不锈钢管长度约85米，所有热水供水管外包30mm厚橡塑管，空气源设备间内明管外包铝板0.5mm厚，其余埋地管等外包缠绕带； 2.配套阀组：铜闸阀4个，铜止回阀2个，软连接4个，带阀压力表1套； 3.空气源设备间原热水箱南侧有DN50供水预留口； 4.水泵与阀组管道所需支架，并防锈处理。 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 031001003002 | 热水回水管（含设备用管） | 1.管径为DN32，采用薄壁不锈钢管卡压连接方式，薄壁不锈钢管长度约87米，所有热水回水管外包30mm厚橡塑管，空气源设备间内明管外包铝板0.5mm厚，其余埋地管等外包缠绕带； 2.配套阀组：铜闸阀3个，铜过滤器1个，铜止回阀1个，铜回水电磁阀1个，温度传感器1个； 3.需在空气源设备间原热水箱顶板处开洞口，管道引至水箱； 4.阀组与管道所需支架，并防锈处理。 | 项 | 1
14 | 08B003 | 室外地面开挖、恢复 | 1.室外管道预埋根据规范要求的宽度和深度进行开挖，室外绿化地开挖长度约12米，室外混凝土路面开挖长度约61米； 2.空气源设备间东北侧墙下管道进户处开挖，1处。 | 项 | 1
15 | 08B004 | 配电 | 1.在空气源设备间西侧墙原配电箱引线（见现场）； 2.采用配套的专用不锈钢室外配电箱； 3.所有必需的电缆，控制电线等； 4.桥架或镀锌穿线管； 5.所需固定支架，防锈处理。 | 项 | 1
16 | 031009001001 | 调试运行 | 1、安装完成后进行调试运行，满足功能需求 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计